## Slide 1
GUI aplikacija za modelovanje
trofazne nesimetrične distributivne mreže
Katalog opreme • Topologija mreže • Trofazna Ybus matrica • natID framework
Namik Jamak
SREES 2026 — Projekat iz predmeta
Repozitorij: SREES_2026_Jamak_GUIaplikacija_DNM
Notes: Pozdrav, ja sam Namik Jamak. Predstavicu vam projekat: GUI aplikaciju za modelovanje trofazne nesimetricne distributivne mreze, razvijenu u natID C++ frameworku. (5 sekundi)

## Slide 2
Cilj projekta
Katalog opreme
Unos i čuvanje tipova vodova i transformatora sa realnim tehničkim parametrima.
Topologija mreže
Grafičko kreiranje mreže — čvorovi i grane, klikom miša na platnu.
Trofazni model
Pravi ABC (fazni) model — ne pojednostavljeni jednofazni ekvivalent.
Matematički model
Matrica incidencije i Ybus admitantna matrica, iz natID dense/sparse matrica.
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
2
Notes: Cetiri glavna cilja: katalog opreme, graficko kreiranje topologije, pravi trofazni ABC model umjesto pojednostavljenog jednofaznog, i matematicki model kroz matricu incidencije i Ybus. (20 sekundi)

## Slide 3
Tehnologije — natID framework
natID (Native Interface Design)
C++ framework za GUI aplikacije koje se kompajliraju nativno na macOS, Windows i Linux, koristeći native komponente svake platforme.
gui::Application / gui::Window
Osnovna GUI hijerarhija, tabovi (StandardTabView)
dense::Matrix<T>
Guste matrice — matrica incidencije
sparse::IMatrix<INDEX,TVAL>
Rijetke matrice — Ybus admitantna matrica
gui::Canvas / gui::Symbol
OpenDraw crtanje i biblioteka simbola (bus, transformator...)
gui — natGUI biblioteka
dense / sparse — Matrix biblioteka
mu — mainUtils (td::String, Variant...)
Native OS layer (Cocoa / GTK4)
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
3
Notes: natID je C++ framework koji koristimo za GUI, dense i sparse matrice, i OpenDraw crtanje. Slojevita arhitektura: nas kod koristi gui i matrix biblioteke koje se oslanjaju na mainUtils i native OS sloj. (25 sekundi)

## Slide 4
Arhitektura sistema
CatalogModel
LineType · TransformerType · EquipmentCatalog
network
Node · Branch · Network
gui
Application · MainWindow · ViewCatalog · ViewNetworkPanel/Canvas
Katalog i mreža dijele istu instancu EquipmentCatalog (po referenci) — GUI oba modula gradi na istim podacima.
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
4
Notes: Tri modula: CatalogModel za tipove opreme, network za topologiju i matematicki model, i gui sloj koji ih povezuje kroz dva taba koja dijele isti katalog. (20 sekundi)

## Slide 5
Katalog opreme
LineType
R1, X1, B1 (direktna sekvenca), R0, X0 (nulta sekvenca), Irated, Urated
TransformerType
Sn, Up, Us, Uk%, gubici (Pcu, Pfe), grupa spoja
EquipmentCatalog
CRUD operacije + snimanje/učitavanje u CSV formatu
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
5
Notes: Prvi tab aplikacije - unos kataloga. Vidite formu za unos vodova i transformatora, sa CSV cuvanjem i test dugmetom za brzu provjeru Ybus proracuna. (20 sekundi)

## Slide 6
Topologija mreže — interaktivno platno
1
Dodaj čvor — klik na platno postavlja sabirnicu (bus simbol)
2
Poveži granom — odabir tipa iz kataloga, pa klik na dva čvora
3
Vod = plava linija · Transformator = simbol + isprekidana linija
4
Prikaži Ybus — gradi maticu iz stvarno nacrtane mreže
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
6
Notes: Drugi tab - graficko kreiranje mreze. Klikom postavljam sabirnice, biram tip grane iz kataloga i povezujem cvorove. natID gui::Canvas i gotovi simboli (bus, Xfmr2) iz Common/Symbols/PSA biblioteke. (25 sekundi)

## Slide 7
Matematički model — matrica incidencije i Ybus
N1
N2
N3
vod
transf.
Matrica incidencije A (grane × čvorovi): +1 gdje grana počinje, -1 gdje završava.
y_serija = 1 / (R1 + jX1)
Ybus(i,i) += y_serija + y_shunt/2
Ybus(i,j) -= y_serija
dense::DblMatrix
Matrica incidencije — mala, gusto popunjena
sparse::ICmplxMatrix
Ybus — kompleksna, uglavnom nule, gradi se preko addTriple(i, j, vrijednost)
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
7
Notes: Za svaku granu racunamo seriju admitansu iz R1,X1, i standardnom formulom punimo Ybus matricu. Matrica incidencije koristi dense::DblMatrix, a Ybus sparse::ICmplxMatrix preko addTriple poziva. Ovo je jednofazni ekvivalent, provjera prije prelaska na trofazni model. (25 sekundi)

## Slide 8
Trofazni (ABC) model — nesimetrija
Svaki čvor → 3 faze (A, B, C) ⇒ Ybus postaje 3N × 3N
Fazna impedansa se izvodi iz direktne (Z1) i nulte (Z0) sekvence koje već postoje u katalogu voda:
Zs = (Z0 + 2·Z1) / 3
Zm = (Z0 - Z1) / 3
Kada je vod simetričan (Z0=Z1) ⇒ Zm=0 ⇒ faze se razdvajaju. Nesimetrija dolazi iz Z0≠Z1 i neravnomjernog opterećenja po fazama.
Z_ABC =
Zs
Zm
Zm
Zm
Zs
Zm
Zm
Zm
Zs
A
A
B
B
C
C
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
8
Notes: Ovo je srz projekta - pravi trofazni model. Svaki cvor sada ima tri faze, pa Ybus postaje 3N puta 3N, sastavljena od ovakvih 3 puta 3 blokova. Impedansu izvodimo iz direktne i nulte sekvence koje vec imamo u katalogu, standardnom formulom simetricnih komponenti. Kada je vod simetrican, faze se razdvajaju - nesimetrija tada dolazi od neravnomjernog opterecenja po fazama. (35 sekundi)

## Slide 9
Od bloka do pune 3N×3N Ybus matrice
for (p, q) in {A,B,C} x {A,B,C}:
Ybus(3i+p, 3i+q) += Yabc(p,q)
Ybus(3j+p, 3j+q) += Yabc(p,q)
Ybus(3i+p, 3j+q) -= Yabc(p,q)
Ybus(3j+p, 3i+q) -= Yabc(p,q)
Zašto sparse matrica?
Svaki čvor je povezan samo sa svojim susjedima — matrica je uglavnom popunjena nulama. sparse::IMatrix skladišti samo ne-nula elemente preko trojki (i, j, vrijednost), umjesto svih 9N² vrijednosti.
sparse::ICmplxMatrix* pYbus =
sparse::createCmplxMatrix(n, n, nz);
pYbus->addTriple(i, j, vrijednost);
sparse::CmplxMatrixReleaser rel(pYbus);
// RAII - automatski release()
Stvarni kod iz projekta: Network::buildYbus3Phase()
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
9
Notes: Ugradnja 3x3 bloka u punu matricu ide analogno jednofaznom slucaju, po paru faza. Koristimo sparse matricu jer je Ybus rijetko popunjena - svaki cvor je povezan samo sa susjedima. Ovo je stvarni kod iz Network::buildYbus3Phase metode. (20 sekundi)

## Slide 10
Grafički prikaz — OpenDraw
gui::Canvas
Bazna klasa za crtanje, override onDraw(rect)
gui::Symbol(":bus")
Gotov simbol sabirnice iz natID biblioteke Common/Symbols/PSA
gui::Symbol(":Xfmr2")
Simbol dvonamotajnog transformatora
gui::Shape::drawLine()
Crtanje grana — plava linija (vod), isprekidana narandžasta (transformator)
onPrimaryButtonPressed()
Hvatanje klika miša + InputDevice::getModelPoint() za koordinate
bus
vod
transformator
Klik → čvor. Klik-klik → grana (tip iz kataloga).
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
10
Notes: Graficki prikaz koristi natID OpenDraw mehanizam - gui::Canvas, gui::Shape za linije i gotove gui::Symbol resurse za sabirnicu i transformator direktno iz natID biblioteke elektroenergetskih simbola. (20 sekundi)

## Slide 11
Live demo
1. Katalog opreme — dodaj vod i transformator
2. Mreža — osvježi katalog, dodaj 3 čvora klikom
3. Poveži granom — vod, pa transformator
4. Prikaži Ybus — trofazna 3N×3N matrica uživo
Notes: Sada cu vam pokazati aplikaciju uzivo: dodajem tip voda i transformatora u katalog, prelazim na tab mreza, postavljam tri cvora klikom, povezujem ih vodom i transformatorom, i na kraju prikazujem stvarno izgradjenu trofaznu Ybus matricu. (90 sekundi - ziva demonstracija)

## Slide 12
Zaključak i dalji razvoj
Urađeno
Katalog opreme sa CSV perzistencijom
Interaktivna izgradnja topologije (OpenDraw)
Trofazna (ABC) Ybus matrica iz sekvencijalnih impedansi
natID dense i sparse matrice, GitHub repozitorij, CMake build
Dalji razvoj
Proračun tokova snage (nesimetrično opterećenje po fazama)
Nulta sekvenca transformatora po grupi spoja
Izmjena/brisanje čvorova i grana na platnu
Perzistencija cijele mreže u fajl
SREES 2026 — Distribution Network Modeler
12
Notes: Da rezimiram - uradili smo katalog, interaktivnu topologiju i pravi trofazni model sa natID dense/sparse matricama. Dalji koraci su proracun tokova snage i preciznije modelovanje transformatora po grupi spoja. (20 sekundi)

## Slide 13
Hvala na pažnji!
Pitanja?
Notes: Hvala na paznji, spreman sam za pitanja.